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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

	13.07.2026
	№
	685


	Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района


В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ковровского района к работе осенне-зимний отопительный период 2026-2027 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Ковровского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Ковровского района согласно приложению № 2.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации
Ковровского района

                                                            В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению

администрации Ковровского района

от 13.07.2026 №685
Состав

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии Ковровского района 

	И.В. Щербаков
И.Ю. Садкова
	-

-


	заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, председатель комиссии;
заместитель директора МБУ «СЕЗ», начальник отдела развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, заместитель председателя комиссии;

	Члены комиссии:


	
	

	Ребров А.В.
Медведева И.Е.
Голод О.В.
	-

-

-
	директор МКУ «ГО и МТО»; 

начальник управления образования;
начальник управления культуры, молодежной политики и туризма;

	Когут Р.И.
	-
	глава администрации поселка Мелехово;

	Савельева Н.Ю.
	-
	глава администрации Новосельского сельского поселения;

	Егорова М.М.
	-
	глава администрации Ивановского сельского поселения;

	Молодцова Н.Б.
	-
	глава администрации Клязьминского  сельского поселения;

	Никулин Д.А.
	-
	глава администрации Малыгинского сельского поселения;

	Бочков А.В.
	-
	директор ООО «Комсервис»;



	Кучеренко В.Ю.     -   главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове (по согласованию);
Коробков В.В. - заместитель начальника отдела государственного    энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);
Сергеев А.К   - государственный инспектор  отдела государственного   энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

Дудунов А.Н.  - главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

Васильев Э.В.  - главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

Баранников С.А.    - государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям (по согласованию);

- представитель 962 отдела государственного технического надзора Министерства обороны РФ (по согласованию) (для объектов Министерства обороны РФ); 

Бойко Д.Б.     - заместитель начальника 962 отдела государственного технического надзора Министерства обороны РФ (по согласованию) (для объектов Министерства обороны РФ); 

- представитель Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области (по согласованию).

	


  Приложение № 2
к постановлению

администрации Ковровского района

от 13.07.2026 № 685
Программа

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района
 1. Общие положения

          1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

          Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

· выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

· материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, рациональным использованием материальных ресурсов;

· выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
          1.2. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории Ковровского района.
  Проверка осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Порядок).
  1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  (далее - Комиссия), состав которой утвержден настоящим постановлением.

  1.4. Непосредственная ответственность за организацию и проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду возлагается на руководителей организаций жилищно-коммунального комплекса и потребителей.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

  2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

  2.2. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка подготовки объектов теплоснабжения, теплосетевого хозяйства и потребителей к отопительному периоду.

  2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

График проведения проверки готовности к отопительному 

периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки и требования по готовности к отопительному сезону

	1
	2
	3
	4

	1

1.1

1.2
1.3
	Объекты теплоснабжающих организаций:

ООО «Комсервис»:

-котельная №1 (п.Мелехово, ул. Первомайская,33в),  тепловая сеть (отопление и ГВС) от котельной по ул.Пионерская, ул.Первомайская, 

тепловая сеть (ГВС) от котельной по ул.Школьный переулок, ул.Юбилейная, ул. 2- я Набережная;

-котельная №2(п.Мелехово, ул.Юбилейная, 6а) и тепловая сеть (отопление)от котельной по ул. ул.Школьный переулок, ул.Юбилейная, ул. 2- я Набережная, ул.Пионерская;

-котельная №3(п.Мелехово, ул.Гагарина, 2а) и тепловая сеть от котельной по ул.Гагарина, ул.Комарова, ул.Советская;

-котельная №4(п.Мелехово, ул.Строительная,6) и тепловая сеть от котельной по ул. Строительная

- котельная д.Ручей ул.Молодежная, 35 и тепловая сеть от котельной по д.Ручей;

- котельная п.Красный Октябрь, ул.Садовая, 1а и тепловая сеть от котельной по п.Красный Октябрь;

-котельная п.Нерехта, ул.Центральная,д.37а и тепловая сеть от котельной по п.Нерехта;

-котельная д.Шевинская, ул.Производственная,1 

и тепловая сеть от котельной по д.Шевинская
-котельная №1, п.Новый, ул. Лесная,3в  и тепловая сеть от котельной по п.Новый;

-котельная №2, п.Первомайский,23 и тепловая сеть от котельной по  п.Первомайский;

- котельная п.Малыгино, ул. Юбилейная,58а  и тепловая сеть от котельной по п.Малыгино;

- котельная п. Пакино, ул. Центральная,4 и тепловая сеть от котельной по п.Пакино;

- котельная с.Большие Всегодичи, ул. Центральная,35а  и тепловая сеть от котельной до больницы;

- котельная с.Клязьминский Городок, Клязьминская ПМК 27 и тепловая сеть от котельной по п.Клязьминский Городок;

-котельная п.Санаторий им.Абельмана, 11а и тепловая сеть от котельной к д. № 1 в  п.Санаторий им.Абельмана ;

- котельная с.Санниково, ул. Центральная, 65 и тепловая сеть от котельной по п.Санниково;

- котельная  п.Достижение, ул. Фабричная,30а и тепловая сеть от котельной по п.Достижение;

- котельная с. Клязьминский Городок, ул. Н.Кузнецова,12(больница) и тепловая сеть от котельной до больницы; 
- котельная с. Клязьминский Городок, ул. Школьная,37(школа) и тепловая сеть от котельной до школы

СЛПУ  «Санаторий им. Абельмана»:

- котельная санатория им. Абельмана и тепловая сеть от котельной по территории санатория

ФГБУ  «ЦЖКУ»  Министерства обороны по Западному военному округу (ЖКО №4 г.Владимир)
-Котельная № 139 и тепловая сеть г.Ковров-35

с.Иваново
	с 12.08.2026
по 11.09.2026
	в соответствии с приложением 3

	2

2.1
	Потребители тепловой энергии
Объекты социальной сферы и здравоохранения:

-МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»,  с. Иваново, ул.   Коммунистическая, д.24;

-МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова», пос. Мелехово, ул.Первомайская, д.48 а;

-МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова», пос. Мелехово, ул. Парковая, д.2;

-МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова»,  пос. Новый, ул. Школьная, д.3;

-МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского», пос. Достижение ул. Фабричная, д.42;

-МБОУ «Малыгинская СОШ», пос. Малыгино, ул. Школьная, д.60 а;

-МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»,  с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д.37;

-МБОУ «Крутовская ООШ», пос. Нерехта, ул. Школьная, д.1;

-МБОУ «Шевинская ООШ»,  дер. Шевинская, ул.Советская, д.33;

-МБДОУ детский сад № 1 «Ягодка», п. Мелехово, ул. Советская д.12;

-МБДОУ детский сад № 2 «Росинка», п. Мелехово, ул. Набережная, д.70;

-МБДОУ детский сад № 20 «Колобок», п. Мелехово, ул. Пионерская, д.6;

-МБДОУ детский сад № 6 «Светлячок», п.Достижение,  ул. Фабричная, д. 36;

-МБДОУ детский сад № 7 «Родничок», г. Ковров – 35, ул. Центральная, д.141;

-МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко»: п. Малыгино, ул. Школьная, дом 59-б; п. Пакино, ул.Школьная, д. 20; д. Ручей, ул. Центральня, д.8а;
-МБДОУ детский сад комбинированного вида № 13«Улыбка»,  д. Шевинская, ул. Советская, д. 35;

-МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»: п. Первомайский, д.19; пос. Новый, ул.Лесная, д. 7;  п.Нерехта, ул. Просторная, д. 4а; 
-МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 «Лучик», с.Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, дом 19;
- МБУК «Ковровский районный Дом культуры»:

Мелеховский филиал, п.Мелехово, ул.Школьный переулок, д.25а;

Первомайский  филиал, п.Первомайский, д.20;

Новосельский  филиал, п.Новый, ул. Лесная, д.2; 

Достиженский филиал, п.Достижение,ул.Фабричная,40;

Малыгинский филиал, п. Малыгино, ул. Школьная,  д. 62

Ручьевский филиал, д.Ручей, ул. Центральная, д.8б;

Пакинский филиал, п.Пакино, ул. Школьная д.20г;

Санниковский филиал, с.Санниково, ул.Центральная,35;

Краснооктябрьский филиал, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.65;

- МАУСШ «Дворец спорта», п.Малыгино, ул.Школьная,д.61а;

- МАОУДОД «ДТДиМ», п.Мелехово, ул.Первомайская, д.94;

- ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»:

- КРБ п.Мелехово, ул.Школьный переулок, д.27 а;

- Клязьмогородецкая участковая поликлиника, с.Клязьминский Городок, ул. Н.Кузнецова, д.12;

- Больше-Всегодическая участковая поликлиника, с.Большие Всегодичи, ул.Центральная, д.35а;

- Первомайский ФАП, п.Первомайский, д.19а;

- Осиповская амбулатория, п.Достижение, ул.Горького, д.1а;

- Новопоселковский ФАП п. Новый, ул. Лесная,д5;
- амбулатория Красный Октябрь, п.Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д.1в;
- Пакинский ФАП п. Пакино, ул. Центральная 18в;

- Иваново-Эсинская участковая поликлиника с. Иваново, ул. Коммунистическая, д. 23а.
	с 03.08.2026
по 
02.09.2026
	в соответствии с приложением 3

	2.1


	Жилищный фонд:

В управлении ООО «Комсервис+»:

- п. Мелехово, ул. Первомайская д.64, д.66, д.68, д.70, д.72; ул. Пионерская д.2, д.3, д.5, 

ул. Юбилейная д.1, д.3, д.4, д.5, д.7,

Школьный переулок д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28; 

ул. Пионерская ул. 2-я Набережная д.26, д.28,  д.32, д.34, д.36;

ул. Гагарина д.1, д.2, д.3, д.4,  д.6, д.7, д.11, д.13, д.15, д.17;

ул. Комарова д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, 

ул. Советская  д.6, д.7, д.8,  д.10, д.11, д.14, д.15;

ул. Строительная д.1, д.2, д.3, д.4;

- п.Новый, ул. Лесная д.3, д.4, д.5, д.6; ул. Школьная д.4, д.5, д.6, ул. д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12,  д.13, д.14, д.15, д.17; ул. Першутова д.1, д.2, д.3, д.4; 

- п.Первомайский, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19б;
- п.Нерехта, ул. Просторная  д.1, д.2, д.3, д.4; ул.Молодежная д.5;

- д.Ручей, ул. Центральная д.1, д.2, д.3, д.4, д.5; ул.Молодежная д.33;

-п. Пакино, ул. Молодежная д. 21, д.22, д.23;

 ул. Труда д.15, д.16, д.17, д.18; 

- п. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК д.3, д. 5, д. 6, д.16, д.29, д.40;

-п. Санаторий им. Абельмана, д. 1; 
- д. Шевинская, ул. Советская д12, д.12;
-п.Красный Октябрь, ул.Садовая, д.2, д.4, д.6; ул.Комсомольская, д.1, д.1а, д.7, д.9,д.9а, д.20 

-г.Ковров-35, ул. Центральная, д.50, д.111,д.140, д.142, д.149, д.150, ул.Школьная, д.107

В управлении ООО «Плес+»: 
- п. Малыгино, ул. Юбилейная д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.62, д.63, д.64, д.65, д. 69;

ул. Школьная д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.66;

- п. Пакино, ул. Молодежная д. 22, д. 24, ул. Труда д.15, д. 16; ул.Центральная д.20а, д.20в; ул. Школьная д.20б; 

- д.Ручей, ул.Молодежная д.32, д.33, д.34; ул. Центральная, д.5;д.10;
-п. Новый, ул. Школьная д.6а.

В управлении  ООО «КЭЧ»:

п. Мелехово, ул. Юбилейная, д.6, ул. 2-я Набережная, д.30, ул. Комарова, д.15, ул. Комарова, д.17. ул. Гагарина, д.5, ул. Советская, д.3, д.5, д.9;
п. Достижение д.34, д. 37.

ТСЖ «Малыгино»: п. Малыгино, ул. Юбилейная д.67;

ТСЖ «Альянс»: п. Малыгино, ул. Юбилейная д.68;

в непосредственном управлении
- п. Пакино, ул. Центральная д.20, ул. Труда д.17, д.19;

- п. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК д.1, д.14, д. 20, д. 21.
Без управления

- п. Первомайский, д.7; д.19б.  
	с 30.07.2026
по 28.08.2026
	в соответствии с приложением 3




2.4. При проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов Комиссия проверяет выполнение требований, установленных приложением 3 настоящей Программы, в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

       2.5. В соответствии с положениями пункта 7 Порядка комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, а также заполненные оценочные листы, согласно приложению 4 Программы.
2.6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Порядком, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, подлежащих проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Порядка, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.
2.8. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, теплоснабжающих организаций.

2.9. Результаты проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению 1 Программы не позднее одного дня с даты завершения проверки. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. 
2.10. В акте проверки готовности к отопительному периоду содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

2.11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, установленными Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению 2 Программы и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
2.13. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.14. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 10 сентября 2026 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября 2026 года - для теплоснабжающих организаций.
2.15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.
Приложение 1

к Программе  проведения  проверки готовности к отопительному периоду

2026-2027 годов теплоснабжающих

  организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

           ___________________                                                        «____» ________________ 2026
              (место составления акта)                                                                              (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением администрации Ковровского района от «____» ___________2026 № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением администрации Ковровского района от «____» ________2026 № _______
с  «___» _________ 2026 по «____» __________ 2026 в соответствии с Федеральным  законом   от  27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду»,  провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;
В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов <*>
Председатель комиссии: _______________________/________________
                                    


(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          _______________________/________________
                                    


(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:              _______________________/________________
                                    

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________/________________


(подпись, расшифровка подписи)

_______________________/________________


(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2026  _______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранени

Приложение  2

к Программе  проведения  проверки

готовности к отопительному периоду

2026-2027 годов теплоснабжающих

  организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________  №________
__________________________/_____________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение  3

к Программе  проведения  проверки

готовности к отопительному периоду

2026-2027
 годов теплоснабжающих

  организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) документы о готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива утвержденным нормативам на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

        2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

    3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

        4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

        5) документы о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

        6) документы о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

        7) документы о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) документы о наличии и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

        9) документы о работоспособности защиты систем теплопотребления;

        10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

        11) документы об отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

        12) плотность оборудования тепловых пунктов;

          13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

          17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

С целью проверки обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Комиссия запрашивает у теплоснабжающих организаций следующие документы:

           -температурный график на предстоящий отопительный период;

           -график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

           -расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

    - график проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
     -график обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах;
     -приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях;
     -протоколы (журналы) проверки знаний (аттестации) работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки.
     -инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню;
     -распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей;
            -утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ;
     -утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом;
     -утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях;
           -оперативный план тушения пожара на котельной;
           -технический отчёт о наладке тепловых сетей;
            -договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, показателей качества теплоносителя;
           -акты ввода в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии;
           -графики проведения гидравлических и тепловых испытаний
тепловых сетей;
           -акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
           -план подготовки к работе в отопительный период;
           -отчёт о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период;
     -график ремонта систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
     -акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи;
     -акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации;
            -приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива);
      -график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей;
      -отчёт о наладке водно-химического режима котельной и отбор проб отложений и шлама;
            -акты контроля состояния металла тепловых сетей;
            -акт (технический отчёт) о проведении технического диагностирования;
      -заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО);
      -паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования;
      -графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии;
      -отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии;
      -распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приёмке тепловых энергоустановок из капитального ремонта;

      -акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок;
      -утверждённый в установленном порядке расчёт нормативных запасов топлива;
      -акты инвентаризации топлива;
             -договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
      -акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
      -акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов;
      -акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте);
       -режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;
       -годовой план-график ремонта систем теплопотрсбления;
       -акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность;
      -акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
     -акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ;
            -акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), 
             -акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду;
            -акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета;
      -акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления;
      -акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
      -акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;
            -акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов;
      -акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
       -справка об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
       -справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок;
       -перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту;
      -перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;
      -акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления;
            -акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок.
Приложение  4

к Программе  проведения  проверки

готовности к отопительному периоду

2026-2027
 годов теплоснабжающих

  организаций и потребителей тепловой 
энергии Ковровского района

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо =

Кзакон о тепл * 0,9 +

Кпредп * 0,05 +

Кплан * 0,05
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл =

Кфунк * 0,05 +

Крежим.налад * 0,01 +

Ккачест * 0,01 +

Ккомм.учет * 0,01 +

Ккач.строит * 0,25 +

Кнадеж * 0,65 +

Крезерв * 0,01 +

Кпорядок * 0,01
	
	

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц =

Кшт * 0,1 +

Ксогл * 0,1 +

Кдисп * 0,1 +

Кперечень * 0,1 +

Кэксп/произв.инстр * 0,1 +

Кзнаний * 0,1 +

Кобуч * 0,1 +

Котв * 0,1 +

Кохр.труда * 0,1 +

Ктрен * 0,1
	
	

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования

(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн
	
	

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	
	

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511  (далее - Правила N 511)

(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536  (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511

(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень =

КпереченьОПО * 0,5 +

Кперечень неОПО * 0,5
	
	

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811  (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО

(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний =

Кпров зн не ОПО * 0,5 +

Кпров зн ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности)

(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО

(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв =

Котв неОПО * 0,5 +

Котв ОПО * 0,5
	
	

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н 

(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок

(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей

(пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии

(пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад =

Ктемп.граф * 0,5 +

Крежим.карт * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения

(подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511

(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей

(пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии

(пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции

(пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО

(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж = Косвид * 0,01 +

Кобслед * 0,05 +

Кдым.труб * 0,05 +

Киспыт * 0,01 +

Кгидр * 0,4 +

Кшурф * 0,01 +

Кочист.промыв * 0,4 +

Кэлектр.сопр * 0,01 +

Кнасос стан * 0,01 +

Ктопл * 0,03 +

Кматер * 0,01 +

Кстрах * 0,01
	
	

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов

(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид =

Косвид не ОПО * 0,5 +

Косвид ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511

(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб

(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов и паспортов

дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
	
	

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1
	
	

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511

(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511

(подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1
	
	

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511

(подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511

(подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511

(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 

(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл =

Кдогтопл * 0,5 +

Кзапаст * 0,5
	
	

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров

Кдогтопл = 0, если не подтверждено наличие договоров
	
	

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст = 1, если

Запасфакт [image: image1.wmf]³


Запаснормат
Кзапаст = 0, если

Запасфакт <

Запаснормат
	
	

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запасфакт
	Фактическое значение
	
	

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запаснормат
	Фактическое значение
	
	

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н 

(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	[image: image2.wmf]инвент

матер

перечня

К

К

К

=


	
	

	1.6.11.1
	
	
	
	-
	Кинвент
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации
	
	

	1.6.11.2
	
	
	
	-
	Кперечня
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню
	
	

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации

(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)

(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	Крезерв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

(пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности)

(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил

(подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду

(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


        Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями не прилагается, так как такие организации на территории Ковровского района отсутствуют.
Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному

периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены)

к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих

им на праве собственности или ином законном основании

теплопотребляющих установках, управляющих организаций,

а также товариществ собственников жилья, жилищных

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных

специализированных потребительских кооперативов

при условии осуществления ими деятельности по управлению

многоквартирными домами, а также лиц, с которыми

в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса

Российской Федерации собственниками помещений

в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего

имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта

внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,

или председателя совета многоквартирного дома в случае,

если собственниками помещений в многоквартирном доме

не принято решение о заключении таких договоров,

или муниципальными образованиями в случае,

если способ управления многоквартирным домом

не выбран или выбранный способ управления

не реализован

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)

(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,31 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпаспорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	
	

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511)

(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511

(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)

(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок

(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511

(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности

(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)

(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования

(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511

(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии

(подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия

актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер * 0,95
	
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности

(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности

(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении

(пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности

(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)

(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией

(подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

(подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил

(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду

(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


